Двигатели асинхронные серии g.

Руководство по эксплуатации

НКСГ.520205.002 РЭ

г. Полоцк

2017 г.

[image: image1.png]Sz 9 9 8N 001 08 61 0)4 0sz g ST 0/1 lwa-1£6(3)1s
S'le 9 9 W 001 08 61 o7 0£C g S'C 0S1 LWv-1/6(3)18
91 g g 8w 001 08 4l 0€ ole g ST ocl LWI-G9B(3) 1S
qy ﬁQ ;\_ mmwu omﬂv mmU L U ﬁ_ om_ mm_ om_ L __ QM/,“/WM._.%M__\Wm_l,_Q_\_._.
Xed LOWHITUIN ¢ . TN, BUHOHLIOIIOW OJOHIIBHIIAMID

yarrareanarodiyare xiaHeedxade 1adanged a1qHaraLMHMIra0ondu u d19HLMdegR | - 7°q BNULIQR |

" 1IN, EWVHOHL'OLIOW OJOHILBHATIIND UIALIBINGT] 7'q "0OUd

€7

Ul 6€7

7

5P

Lk & | T

?
7

oci




Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции электродвигателя и обеспечения его эксплуатации, монтажа и хранения.
Внимание! Эксплуатационное обслуживание двигателей должен выполнять персонал с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.
В связи с постоянной работой по совершенствованию двигателей, повышающей их надежность и улучшающей эксплуатационные качества, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве.
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение

Двигатели асинхронные серии g применяются в различных устройствах, механизмах и маши​нах, в том числе в станках, компрессорах и вентиляторах различного на​значения, нестандартном оборудовании, подъемно-транспортных и строитель​ных машинах, а также в изделиях, относящихся к товарам народного потребления.
Расшифровка условного обозначения двигателей:

Условное обозначение двигателя:
	X
	X
	X
	XХ
	-
	X
	X
	X
	X
	ХХ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


1. S -двигатель
2. Т или Е - трехфазный или однофазный
3. g - обозначение серии
4. высота оси вращения (65, 71,80)
5. дефис
6. число полюсов (2, 4 или 6)
7.
условная длина статора (I, А, В, С, D)
8. Б – встроенный тепловой датчик, Е – с электротормозом, F – с независимым охлаждением.
9. Вид климатического исполнения  по ГОСТ 15150 (У1, У2, У3 и т.д.).
10. Модификация (М1, М2, и т.д.)
1.2 Характеристики.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для соответствующих климатических исполнений по ГОСТ 15150 при этом:
1) высота над уровнем моря не должна превышать 1000 м. 

2) запыленность воздуха не более 10мг/м3.
3) окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не на​сыщенная водяными парами и токопроводяшей пылью.
Виды конструктивных исполнений по ГОСТ 2479: IM1081 (IM1082), IM2081 (IM2082), IM2181 (IM2182), IM3081 (IM3082), IM3681 (IM3682)
1.3 Базовое исполнение, модификации.

Двигатели базового исполнения изготавливаются со следующими характеристиками:
- напряжение питания 220/380 В для трехфазного двигателя. Для двигателей экспортируемых в страны Евросоюза напряжение питания может быть 230/400 В для трехфазного и 230 В для однофазного двигателя. Предельное пиковое напряжение ±10% от номинального. Градиент напряжения ± 5%. Допускается работа двигателей при отклонении от номинальных значений напряжения ±5% или отклонения частоты ±2% и одновременных отклонениях напряжения и 
частоты, ограниченных зоной «А» ГОСТ 28173 (МЭК 60034-1).
- частота питающей сети 50 Гц.
- степень защиты IP54.

- климатическое исполнение –У3 по ГОСТ 15150, при этом для однофазного двигателя эксплуатация, транспортирование и хранение – при температуре не ниже минус 25 С.

- номинальный режим работы S1 по ГОСТ 183.

- группа исполнения по стойкости к воздействию механических факторов М8 по  ГОСТ 17516.1.
- нормальная точность по установочным размерам.

- исполнение по способу монтажа IM1081 по ГОСТ 2479.

-количество фаз для трехфазного двигателя – 3.

- количество фаз для однофазного двигателя – 1.
Двигатели, имеющие дополнительные или другие отличные от базового исполнения характеристики, считаются модификациями.
1.3.1 Двигатели с режимом работы S3

Двигатели предназначены для повторно-кратковременного режима работы в качестве привода механизмов требующих частых пусков и (или) реверсов.
1.3.2 Двигатели со встроенной температурной защитой.

Двигатели имеют встроенное в обмотки термореле, что позволяет защитить обмотки двигателя от недопустимых перегрузок.

1.3.3 Двигатели с электромагнитным тормозом.

Изготавливаются на основе двигателей базового исполнения. Предназначены для привода механизмов требующих фиксированного останова за регламентированное время после отключения от сети. Степень защиты двигателя и тормоза IP54, климатическое исполнение У3.
1.3.4 Двигатели для частотного регулирования.

Двигатели предназначены для работы с частотным инвертором. Двигатели имеют температурную защиту. При условии работы на частоте свыше 200 Гц двигатели изготавливаются с принудительным охлаждением. Степень защиты двигателя IP54, климатическое исполнение У3.
1.3.5 Двигатели со степенью защиты IP00.

Двигатели предназначены для установки в изделие потребителя где нет свободного доступа к опасным частям. Изготавливаются мощностью до 0,75 кВт, климатическое исполнение У3, исполнение по монтажу IM 3681.
1.3.6 Двигатели редукторного исполнения.

Двигатели имеют усиленный передний подшипник, вал зафиксирован от осевого перемещения. В переднем фланце предусмотрена манжета для защиты от проникновения масла.
1.4  Устройство и работа
Двигатель работает по принципу электромагнитного взаимодействия между статором и ротором.
Двигатель состоит из следующих основных сборочных единиц (рис. 1):
статора 1, ротора 2, переднего 3 и заднего 4 подшипниковых щитов, вентилятора 5, кожуха 6, вводного устройства7. Лапа 12 крепится к корпусу электродвигателя при мощи 4-х винтов.
В коробке выводов крепятся клеммная колодка для крепления вывод​ных проводников и штуцер для уплотнения ввода кабеля. Коробка выво​дов закрыта защитной крышкой 8.[image: image2.png]o)
-
™

7
I )

N
N

]

\

Puc.1 Owwin Bug snekTpogsuratens.
1-cTatop, 2-potop, 3-nepefHui WKT, 4-3aaHNA WWT, 5-BEHTUNSTOP, 6-KOXYX,
7-BBOJHOE YCTPOMCTBO, 8-KpbiLLKa BBOAHOIO YCTPOUCTBa, 9-noaLumnHmK, 10-1wnoHka,
11-Ban, 12-nana, 13-koMneHcaLmoHHoe Konbuo, 14-wTyuep.




Коробка выводов может изготавливаться из пластмассы или алюминиевого сплава.

Для заземления двигателя используются специальный винт внутри коробки и на корпусе двигателя.
Обмотка статора - всыпная, состоит из медного эмалированного про​вода.
[image: image3.png]—p 49 ]
Ll
i
LA .
:L*_\1 <
C h}
A =
1
b L
2
31




Изоляционные материалы, применяемые в двигателе, имеют класс нагревостойкости F по ГОСТ 8865-70.
Ротор 2 представляет собой сердечник, насаженный на вал. Коротко-замкнутая обмотка ротора выполнена из алюминия или его сплавов.
Подшипниковые щиты отлиты из чугуна или алюминиевого сплава.
Вентилятор 5 изготовлен из  пластмассы, насажен на вал двигателя и защищен стальным кожухом 6.
В зависимости от способа монтажа двигатели изготавливаются в конструктивном исполнении IM1081, IM2081, IM3081, IM3681, IM2181. 
На обратной стороне крышки вводного устройства имеется схема подключения электродвигателя к питающей сети.
[image: image4.png]i





1.5 Технические характеристики
Технические характеристики указаны в приложении А, габаритные, установочные и присоединительные размеры в приложении В.
1.6 Маркировка
Маркировка двигателя выполнена на табличке, укрепленной на корпусе двигателя. 
На табличке указаны: тип двигателя, номинальная мощность, напряжение и частота питающей сети, ток, степень защиты, кпд, обороты.

1.7 Упаковка
Упаковка двигателей производится поштучно в картонные ящики. Консервация двигателей производится на срок 3 года пушечной смазкой по ГОСТ 19537. Допускается для консервации применять другие материалы обеспечивающие защиту от коррозии в течении 3-х лет. 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Длительная работа однофазных электродвигателей на холостом ходу запрещена.

При монтаже двигателя в изделие следует предусматривать зазор не менее 15 мм. между кожухом вентилятора и ближайшей поверхностью.

ВНИМАНИЕ не допускается работа двигателя со снятой крышкой вводного устройства и со снятым кожухом вентилятора.

2.2 Подготовка двигателей к использованию

При монтаже двигателя должно быть осуществлено крепление, обеспе​чивающее нормальные условия передачи вращения, а также необходимую защиту от сотрясений и вибраций. Для этого двигатель следует установить на прочный фундамент или массивное основание.
Допускается установка двигателя на корпус агрегата. При этом во вре​мя работы виброскорость агрегата в месте крепления двигателя (на лапе или на фланце) должна соответствовать классу вибрации двигателя, для чего в случае необходимости следует увеличить жесткость корпуса агрега​та, уменьшить дисбаланс рабочего механизма, установить двигатель или аг​регат на амортизаторах.
Гайки, крепящие кабель к винтам клеммной колодки, необходимо закрепить так, чтобы исключить их ослабление и отворачивание. 
До монтажа двигатель должен находиться в чистом и сухом помещении, в атмосфере которого не должно содержаться кислотных и других паров, вредно действующих на изоляцию.
Перед монтажом двигатель очистить от пыли, а законсервированные поверхности от смазки.
Перед монтажом и после длительных простоев, особенно при повышенной влажности, перед эксплуатацией измерить сопротивление изоляции обмоток двигателя мегаомметром на 500 В. Сопротивление изоляции обмоток статора относительно корпуса и между фазами не должно быть ниже 0,5 МОм. Если сопротивление изоляции обмоток ниже 0,5 МОм, двигатель необходимо просушить. Сушку можно производить током короткого замыкания, включая двигатель с заторможенным ротором на пониженное напряжение (10-15% от номинального), или наружным обогревом посредством ламп, сушильных печей и др. Во время сушки температура на обмотке не должна превышать 100 ºС. Сушка счи​тается законченной, если сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками достигло 0,5 МОм, а затем в течение 2—3 ч не изменяется
При установке двигателя следует предусмотреть свободный приток в кожух 12 охлаждающего воздуха и его свободный отвод, поэтому рассто​яние между кожухом и стенкой должно быть не менее 15 мм.
Допускается соединение двигателя с рабочим механизмом посредством эластичной муфты или ременной передачи.

При соединении двигателя с рабочим механизмом посредством муфты следует обеспечить требуемую соосность соединяемых валов. Отклонение от соосности определяется типом муфт и не должно превышать установлен​ных для них значений.
В двигателе с двумя свободными концами вала с[image: image5.png]nl

o

-

le~)

7




оединение одного кон​ца допускается только посредством эластичной муфты, общая нагрузка должна быть не больше номинальной для данного двигателя.
Если двигатель с фланцем на подшипниковом щите (исполнение IM20, IM30) крепится непосредственно к механизму с масляной ванной, то необходимо принять меры, чтобы масло не попадало внутрь двигателя.
Двигатель с ременной передачей должен монтироваться на натяжных салазках или иметь натяжной ролик, компенсирующий растяжение ремня при эксплуатации. В этом случае следует обратить внимание на то, чтобы салазки были перпендикулярны к оси двигателя. Ось двигателя должна быть перпендикулярна направлению ремня.
Не следует применять сшитые ремни. Ремни нужно натянуть так, чтобы избежать проскальзывания, чрезмерное натяжение приводит к быстрому выходу из строя ремня и подшипника.
При любом способе передачи вращения необходимо производить динамическую балансировку деталей, насаженных непосредственно на высту​пающий конец вала.
При этом следует учитывать, что роторы двигателей отба​лансированы с полушпонкой. 
Потребитель также должен отбалансировать насаживаемую деталь (шкив, шестерню и т.д.) с полушпонкой. При неотбалансированных деталях передачи во время работы двигателя возникают дополнительные вибрации приводящие к преждевременному износу подшипников, нарушению точности работы привода и вы​ходу двигателя из строя
Допустимый остаточный дисбаланс детали в каждой из двух плоскостей коррекции при насаживаемой детали массой 3 кг для всех типоразмеров двигателей составляет:

15 г∙мм – при синхронной частоте вращения 3000 об/мин.

30 г∙мм – при синхронной частоте вращения 1500 об/мин.

45 г∙мм – при синхронной частоте вращения 1000 об/мин.

Если масса насаживаемой детали больше 3-х кг, до допустимый остаточный дисбаланс увеличивается пропорционально массе детали. При меньшей массе остаточный дисбаланс пропорционально уменьшается.

Радиальная или осевая нагрузка на рабочий конец вала не должны пре​вышать значений, указанных в табл. 1.
           Таблица 1. Допустимая нагрузка на вал электродвигателя.
	Синхронная частота вращения двигателя, об/мин

	Допустимая радиальная нагрузка, Н

	Допустимая осевая нагрузка при расположении свободного конца вала

	
	
	вниз
	вверх
	горизонтально

	3000 
1500 
1000
	200

300

 400
	100 
120 
150
	100 
120 
150
	120
140 

180


Чтобы избежать повреждений подшипников, элементы передачи необ​ходимо насаживать на вал в нагретом состоянии при температуре от 393 К (120 °С) до 403 К (130 °С), а противоположный конец вала необходимо обеспечить упором.
При правильном монтаже и соблюдении вышеуказанных правил ротор должен свободно проворачиваться.
После монтажа, перед включением двигателя в сеть, необходимо проверить соответствие напряжения и частоты сети напряжению и частоте указанным в табличке двигателя, правильность соединения выводов обмотки статора  и подключить двигатель к сети.

Для пуска двигателя следует применять пускатель, обеспечивающий защиту двигателя от неполнофазных режимов, короткого замыкания и длительных перегрузок.
Произведите пробный пуск двигателя на холостом ходу и проверьте направление вращения. Для изменения направления вращения поменяйте местами два любых токоведущих провода питающего кабеля.
После пуска на холостом ходу проверьте работу двигателя под на​грузкой.
При работе двигателя под полной нагрузкой следует убедится, что потребляемый из сети ток не превышает значения указанного на табличке.

2.3 Использование двигателя

Эксплуатация двигателей должна проводится в соответствии с ТКП 181-2009 и настоящим руководством.
Эксплуатация двигателя без пускозащитной аппаратуры не разрешается.
Пускозащитная аппаратура должна соответствовать характеристикам двигателя. Не допускается использовать завышенную по мощности пуско-защитную аппаратуру во избежание увеличения коммутационных перена​пряжений.
Пускозащитная   аппаратура   должна   обеспечить   защиту  двигателя:
1) от коротких замыканий.
2) от перегрузки (систематической и пусковой).
3) от неполнофазных режимов.
Эксплуатационное обслуживание двигателей должен выполнять персонал имеющий соответствующую квалификацию и группу допуска.

Для обеспечения безопасности при обслуживании двигатель необходимо заземлить проводами заземления с помощью специальных винтов заземления, расположенного в коробке выводов и на корпусе двигателя.

2.4 Действия в экстремальных ситуациях
При устране​нии каких-либо неисправностей двигателя необходимо отключить его от питающей сети. 
Прежде чем включить двигатель, убедитесь в отсутствии посторонних предметов у вращающихся частей (например вентилятора).

Вращающиеся части должны быть защищены от прикосновения к ним. При возгорании электродвигателя необходимо немедленно отключить его от сети и только затем приступать к тушению. 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
К обслуживанию допускаются лица, прошедшие технический инструктаж и изучившие данное руководство. В процессе эксплуатации двигателя необходимо вести общее наблюдение за его работой, систематически проводить техническое обслуживание, текущие и плановые предупредительные ремонты. 
При общем наблюдении периодически контролировать режим работы, нагрев корпуса и подшипниковых узлов, состояние контактов в коробке выводов и заземляющего устройства.

Периодичность технического обслуживания устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца.
Техническое обслуживание двигателя включает в себя:
· первое техническое обслуживание (ТО-1);
· второе техническое обслуживание (ТО-2);
При ТО-1 производят наружный осмотр, проверку контура заземления, проверку наличия, соответствия и исправности пускозашитной аппаратуры и двигателя в работе по уровню шума и вибрации, а также нагреву корпуса.
При ТО2 производят чистку доступных частей двигателя и отверстий кожуха вентилятора, а также проверку.
· крепления муфт или шкивов на валу;
· механических креплений двигателя к месту установки;
· состояние контактов и пускозашитной аппаратуры;
· сопротивления изоляции;
—уровня вибрации и шума;
Периодичность проведения различных видов технического обслужива​ния приведена в    табл. 2.
Таблица 2.  Периодичность технического обслуживания электродвигателей
	Количество рабочих смен
	Периодичность, мес

	
	ТО-1
	ТО-2

	1
	2
	12

	2
	1
	6

	3
	0,67
	4


Таблица 3. Возможные технические неисправности электродвигателя и способы устранения.
	Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная причина
	Способ устранения

	1
	2
	3

	Вал двигателя при пуске не вращается, двигатель гудит.
	Отсутствие или недопусти​мое понижение напряжения питающей сети. 
	Найти  и устранить неисправ​ность питающей сети

	
	Перепутаны начало и конец фазы обмотки статора


	Подсоединить фазы согласно схеме,  расположенной на за​щитной крышке коробки вы​водов

	
	Двигатель перегружен
	Снизить нагрузку

	
	Неисправность рабочего механизма
	Устранить неисправность рабочего механизма



	Остановка работающего двигателя
	Прекращение подачи напряжения
	Найти и устранить разрыв цепи

	
	Заклинивание рабочего механизма
	Устранить неисправность рабочего механизма

	
	Сработала пускозащитная аппаратура
	Найти и устранить причину срабатывания аппаратуры

	Вал двигателя вращается, но синхронная частота вра​щения не достигается


	Во время разгона отсоединилась одна из фаз
	Подсоединить фазу

	
	Понижение напряжения питающей сети
	Увеличить напряжение до номинального значения

	
	Двигатель перегружен
	Снизить нагрузку

	Повышенный перегрев двигателя
	Двигатель перегружен по току
	Снизить нагрузку до номинальной

	
	Понижено или повышено напряжение питающей сети
	Установить напряжение в допустимых пределах

	
	Повышена температура окружающего воздуха
	Снизить температуру окружающего воздуха

	
	Нарушена нормальная вентиляция (загрязнение вентиляционных каналов)
	Прочистить вентиляционные каналы

	
	Неисправен рабочий механизм
	Устранить неисправность рабочего механизма

	Обмотка статора перегревается, двигатель сильно гудит и не развивает синхронной частоты вращения

	Межвитковое замыкание в обмотке статора
	Заменить статор

	
	Обмотка одной фазы закорочена 
	То же

	
	Короткое замыкание между фазами
	-«-

	
	Обрыв одной из фаз
	-«-

	1
	2
	3

	Повышенный перегрев подшипников, стук
	Неправильная центровка двигателя с рабочим механизмом
	Произвести центровку

	
	Поврежденные подшипники
	Произвести замену подшипников

	Повышенная вибрация работающего двигателя
	Недостаточная жесткость фундамента
	Увеличить жесткость фундамента

	
	Несоосность вала двигателя с валом рабочего механизма
	Обеспечить соосность

	
	Неотбалансирован рабочий механизм или соединительная муфта
	Обеспечить балансировку

	Пониженное сопротивление изоляции обмоток
	Загрязнены или отсырели обмотки
	Разобрать и прочистить двигатель, продуть и просушить обмотки


4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Текущий ремонт двигателей должен выполнять персонал имеющий соответствующую квалификацию.
Разборку двигателя производить в следующем порядке:
1) отключить двигатель от питающей сети;
2) отсоединить двигатель от токоподводящих проводов;
3) отсоединить двигатель от рабочего механизма;
4) снять шкив или муфту с вала двигателя;

5) снять шпонку 1 (рис. 1);
6) снять кожух 12;
7) снять вентилятор 14;
8) отвернуть гайки 4, освободив передний 3 и задний 13 подшипнико​вые щиты. Снять задний подшипниковый щит, легко ударяя по нему молот​ком из мягкою материала (дерево, цветной металл и др.);

9) вынуть ротор 10 из статора 9. Для этого легкими толчками сдви​нуть ротор и сторону переднего щита 3 и вывести щит из замка. Затем, под​держивая ротор, вывести его из статора. Следить за тем, чтобы при этом не повредить лобовые части обмоток и другие части двигателя;
10)  снять с ротора 10 передний подшипниковый щит 3, легко ударяя по
нему молотком из мягкого материала;
11) 
снять, подшипники 15 с вала, в случае необходимости пользуйтесь съемником. Перед установкой новых подшипников тщательно очистите по​садочные поверхности вала и подшипниковых щитов.
Сборку двигателя производить в последовательности, обратной раз​борке.
После окончания сборки проверить сопротивление изоляции обмотки статора между фазами, а также между фазой и корпусом.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Правила хранения двигателей должны соответствовать ГОСТ 23216. 

Условия хранения двигателей 2 (С) по ГОСТ 15150, в закрытых и вентилируемых помещениях, в атмосфере которых не должно содержаться кислотных, щелочных и других паров, вредно действующих на изоляцию и покрытия. При этом незащищенные части двигателя должны быть покрыты антикоррозионной смазкой. Температура окружающей среды от                       -50 до +40 °С при относительной влажности 75% при температуре 15 ºС. Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие образование росы не допустимы.
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по      ГОСТ23216, в части воздействия климатических факторов 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150. 
6. УТИЛИЗАЦИЯ
Вышедшие из строя двигатели не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Материалы, из которых изготовлены детали двигателей (чугун, сталь, медь, алюминий), поддаются переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя.

Детали двигателей изготовленные с применением пластмасс, изоляционные материалы могут быть переработаны или захоронены.

Драгоценных металлов в двигателях не содержится.
Таблица 4. Сведения о содержании цветных металлов.

	Тип двигателя
	Количество цветных металлов подлежащих сдаче в виде лома при капремонте
	Количество цветных металлов подлежащих сдаче в виде лома при полном списании изделия
	Демонтируемые узлы

	
	Алюминиевые сплавы
	

	ST(E)g65-2i(4i)
	
	0,828
	Корпус

	ST(E)g71-2A(4A)
	
	0,94
	Корпус

	ST(E)g71-2B(4B)
	
	1,06
	Корпус

	ST(E)g80-2C(4C)
	
	1,47
	Корпус, лапа

	ST(E)g80-2D(4D)
	
	1,72
	Корпус, лапа

	ST(E)g65-2i(4i) IP00
	
	0,6
	Подшипниковые щиты

	ST(E)g71-2A(4A) IP00
	
	0,6
	

	ST(E)g71-2B(4B) IP00
	
	0,6
	

	
	Медь
	Обмотки статора

	ST(E)g65-2i(4i)
	1,11
	1,11
	

	ST(E)g71-2A(4A)
	1,13
	1,13
	

	ST(E)g71-2B(4B)
	1,26
	1,26
	

	ST(E)g80-2C(4C)
	1,48
	1,48
	

	ST(E)g80-2D(4D)
	1,7
	1,7
	

	ST(E)g65-2i(4i) IP00
	1,11
	1,11
	

	ST(E)g71-2A(4A) IP00
	1,13
	1,13
	

	ST(E)g71-2B(4B) IP00
	1,26
	1,26
	

	
	Черные металлы
	Подшипниковые щиты, статор, вал-ротор.

	ST(E)g65-2i(4i)
	
	4,95
	

	ST(E)g71-2A(4A)
	
	6,24
	

	ST(E)g71-2B(4B)
	
	7,7
	

	ST(E)g80-2C(4C)
	
	9,23
	

	ST(E)g80-2D(4D)
	
	10,5
	

	ST(E)g65-2i(4i) IP00
	
	3,3
	

	ST(E)g71-2A(4A) IP00
	
	4,5
	

	ST(E)g71-2B(4B) IP00
	
	6
	


Приложение А
Таблица А.1  Технические характеристики трехфазных электродвигателей.

	Тип двигателя
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин
	Потребляемый ток, А
	Код

IE

	КПД,%
при загрузке
	cosφ
	Iпуск
Iном
	Мпуск
Мном
	Ммакс

Мном

	
	
	
	U=220B
	U=380В
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100%
	75%
	50%
	
	
	
	

	Привязка мощности к установочными и присоединительным размерам по I варианту

	Синхронная частота вращения 3000 об/мин

	STg65-2i    
STg71-2A

STg71-2А
STg71-2B

STg80-2C

STg80-2D
	0,55

0,75
0,75
1,1
1,5

2,2
	2750

2800

2830
2800
2800

2790
	2,78

3,3

2,8
4,5
6,2
9,1
	1,61

1,9

1,6
2,6
3,6
5,2
	-
1

3
1
1
1
	68

72,1
81

75
77,2
79,7
	-
72,1
81

75
77,2
79,7
	-

72

80,7

74,8

77

79,5
	0,78

0,83
0,86

0,86
0,82

0,8
	3,6

4,3

4,2

4,2
4,5

5,3
	2,2

2,3

2,8

2,8

3,4

3,0
	2,3

2,5

3,0

3,0

3,7

3,3

	Синхронная частота вращения 1500 об/мин

	STg65-4i     
STg71-4A

STg71-4B

STg80-4C

STg80-4D

STg65-4iМ1

STg71-4AМ1

STg71-4BМ1
	0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

0,37

0,55

0,75
	1400

1400

1400

1400

1350

1400
1400
1400
	2.1

2,9

3,6

5,3
7,1
2,1
2,9
3,6
	1,2

1,7
2,1
3,1
4,1
1,2
1,7
2,1
	-
-

1

1

1

-

-

1
	74

67

72,1
75
77,2
74
67
72,1
	-
-
72,1
75
77,2
-
-
72,1
	-

-

72

74,8

77

72
	0,64

0,74

0,76

0,72
0,72
0,64
0,74
0,76
	3,5

3,4

4,0

5,2

3,8

3,1

3,4
4,0
	2,5

2,3

2,6

3,6

2,9

2,3

2,3
2,6
	2,6

2,4

2,7

3,7

3,0

2,4

2,4
2,7

	Синхронная частота вращения 1000 об/мин

	STg65-6i     
STg71-6A

STg71-6B
	0,25
0,37

0,55
	930

910

920
	1,56

2,5

3,9
	0,9

1,45

2,25
	
	62

62

62
	-

-

-
	-

-

-
	0,68

0,63
0,6
	2,7

2,9

3,5
	1,8

1,5

1,7
	2,2

1,75

2,2

	Привязка мощности к установочным и присоединительным размерам по II варианту

	Синхронная частота вращения 3000 об/мин

	STg71-2i    
STg80-2A
STg80-2A

STg80-2B

STg90-2C

STg90-2D
	0,55

0,75

0,75
1,1
1,5

2,2
	2750

2800

2830

2800

2800

2790
	2,78

3,3
2,8

4,5
6,2
9,1
	1,61

1,9
1,6

2,6
3,6
5,2
	-
1
3
1
1
1
	68

72,1
81

75
77,2
79,7
	-
72,1
81

75
77,2
79,7
	-

72

80,7

74,8

77

79,5
	0,78

0,83
0,86

0,86
0,82

0,8
	3,6

4,3

4,2

4,2

4,5

5,3
	2,2

2,3

2,8

2,8

3,4

3,0
	2,3

2,5

3,0

3,0

3,7

3,3

	Синхронная частота вращения 1500 об/мин

	STg71-4i     
STg80-4A

STg80-4B

STg90-4C

STg90-4D


	0,37

0,55

0,75

1,1

1,5


	1400

1400

1400

1400

1350


	2.1

2,9

3,6

5,3
7,1

	1,2

1,7
2,1
3,1
4,1

	-
-

1

1

1
	74

67

72,1
75
77,2

	-
-
72,1
75
77,2

	-

-

72

74,8

77


	0,64

0,74

0,76

0,72
0,72

	3,5

3,4

4,0

5,2

3,8


	2,5

2,3

2,6

3,6

2,9


	2,6

2,4

2,7

3,7

3,0

	Синхронная частота вращения 1000 об/мин

	STg71-6i     
STg80-6A

STg80-6B
	0,25
0,37

0,55
	930

910

920
	1,56

2,5

3,9
	0,9

1,45

2,25
	
	62

62

62
	-

-

-
	-

-

-
	0,68

0,63
0,6
	2,7

2,9

3,5
	1,8

1,5

1,7
	2,2

1,75

2,2


Таблица А.2  Технические характеристики однофазных электродвигателей.
	Тип двигателя
	Мощность, кВт
	Частота вращения,

об/мин
	Потребляемый ток
А
	КПД

ή  %
	cosφ
	Iпуск

Iном
	Мпуск

Мном
	Ммакс

Мном

	Привязка мощности к установочными и присоединительным размерам по I варианту

	Синхронная частота вращения 3000 об/мин

	SEg65-2i

SEg71-2A

SEg71-2B

SEg80-2C

SEg80-2D
	0,55

0,75

1,10

1,5

2,0
	2750

2800

2800

2800

2800
	4,0

5,1

7,0

9,5

12,5
	68

72

75

75

73
	0,96

0,97

0,98

0,97

0,98
	2,8

2,6

3,3

2,7

2,8
	0,4

0,4

0,3

0,40

0,4
	1,5

1,5

1,6

1,6

1,3

	Синхронная частота вращения 1500 об/мин

	SEg65-4i

SEg71-4A

SEg71-4B

SEg80-4C
	0,37

0,55

0,75

1,1
	1400

1400

1400

1400
	2,8

4,25

5,22

7,20
	67

68

70

75
	0,96

0,95

0,94

0,95
	2,1

2,3

2,5

2,7
	0,3

0,4

0,3

0,3
	1,4

1,4

1,6

1,6

	SEg65-4iМ1   (IP00, S1)
	0,37
	1400
	2,8
	67
	0,96
	2,1
	0,3
	1,4

	SEg71-4AМ1 (IP00, S1, 16 μF)
	0,5
	1400
	3,7
	68
	0,95
	2,3
	0,4
	1,4

	SEg71-4АМ1 (IP00, S3, 12 μF)
	0,5
	1380
	3,3
	68
	0,92
	2,8
	0,8
	1,8

	SEg71-4BM1 (IP00, S1)
	0,75
	1400
	5,22
	70
	0,94
	2,5
	0,3
	1,6

	Привязка мощности к установочными и присоединительным размерам по II варианту

	Синхронная частота вращения 3000 об/мин

	SEg80-2i

SEg80-2A

SEg80-2B

SEg90-2C

SEg90-2D
	0,55

0,75

1,10

1,5

2,0
	2750

2800

2800

2800

2800
	4,0

5,1

7,0

9,5

12,5
	68

72

75

75

73
	0,96

0,97

0,98

0,97

0,98
	2,8

2,6

3,3

2,7

2,8
	0,4

0,4

0,3

0,40

0,4
	1,5

1,5

1,6

1,6

1,3

	Синхронная частота вращения 1500 об/мин

	SEg80-4i

SEg80-4A

SEg80-4B

SEg90-4C
	0,37

0,55

0,75

1,1
	1400

1400

1400

1400
	2,8

4,25

5,22

7,20
	67

68

70

75
	0,96

0,95

0,94

0,95
	2,1

2,3

2,5

2,7
	0,3

0,4

0,3

0,3
	1,4

1,4

1,6

1,6


Приложение Б

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей



Рис. Б1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей с высотой оси вращения 65 мм.

Рис. Б2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей с высотой оси вращения 71, 80, 90
Таблица Б.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей c привязкой мощности к установочным и присоединительным размерам по I варианту.

	
	Тип двигателя

	Размеры, мм
	STg65-2i, STg65-4i,
STg65-6i,
SEg65-2i,

SEg65-4i


	STg71-2А,

STg71-4A,
SEg71-2А,

SEg71-4A


	STg71-2B,

STg71-4B,
SEg71-2B,

SEg71-4B STg71-6A

STg71-6B
STg71-2A IE3
	STg80-2C,

STg80-4C,
SЕg80-2C,

SEg80-4C,
STg71-6C
	STg80-2D,

STg80-4D,
SЕg80-2D

	L1
	30
	40
	40
	50
	50

	L10
	111
	90
	90
	100
	100

	L17
	-
	7
	7
	10
	10

	L20
	IM2081, IM3081
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3,5

	
	IM2181, IM3681
	2.5/3
	2.5/3
	2,5/3
	3,0/3,5
	3,0/3,5

	L30
	235
	258
	278
	314
	333

	L31
	26
	45
	45
	50
	50

	L39
	0
	0
	0
	0
	0

	b1
	5
	6
	6
	6
	6

	b10
	-
	112
	112
	125
	125

	b16
	-
	7
	7
	12
	12

	h
	65
	71
	71
	80
	80

	h1
	5
	6
	6
	6
	6

	h5
	16
	21,5
	21,5
	24,5
	24,5

	h10
	-
	6
	6
	10
	10

	h31
	172
	178
	178
	187
	187

	d1
	14
	19
	19
	22
	22

	b31**
	35
	45
	45
	45
	45

	d20
	IM2081, IM3081
	165
	165
	165
	165
	165

	
	IM2181, IM3681
	85
	85
	85
	100
	100

	
	
	100
	115
	115
	130
	130

	d22
	IM2081, IM3081
	12
	12
	12
	12
	12

	
	IM2181, IM3681
	М6
	М6
	М6
	М6
	М6

	
	
	М6
	М8
	М8
	М8
	М8

	d24
	IM2081, IM3081
	200
	200
	200
	200
	200

	
	IM2181, IM3681
	120
	120
	120
	120
	120

	
	
	120
	140
	140
	160
	160

	d25
	IM2081, IM3081
	130
	130
	130
	130
	130

	
	IM2181, IM3681
	70
	70
	70
	80
	80

	
	
	80
	95
	95
	110
	110


Таблица Б.2 Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей c привязкой мощности к установочным и присоединительным размерам по II варианту.

	
	Тип двигателя

	Размеры, мм
	STg71-2i, STg71-4i

STg71-6i

	STg80-2А,

STg80-4A,
SEg80-2А,

SEg80-4A SEg80-2i,

SEg80-4i
	STg80-2B,

STg80-4B,

STg80-6A,

STg80-6B,
SEg80-2B,

SEg80-4B

STg80-2A IE3
	STg90-2C,

STg90-4C,
SЕg90-2C,

SEg90-4C,

STg90-6C
	STg90-2D,

STg90-4D,
SЕg90-2D

	L1
	40
	40
	40
	50
	50

	L10
	90
	100
	100
	100/125
	100/125

	L17
	7
	10
	10
	10
	10

	L20
	IM2081, IM3081
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3,5

	
	IM2181, IM3681
	2.5/3
	3/3,5
	3/3,5
	3,0/3,5
	3,0/3,5

	L30
	258
	258
	278
	314
	333

	L31
	45
	50
	50
	56
	56

	L39
	0
	0
	0
	0
	0

	b1
	6
	6
	6
	8
	8

	b10
	112
	125
	125
	140
	140

	b16
	7
	12
	12
	12
	12

	h
	71
	80
	80
	90
	90

	h1
	6
	6
	6
	7
	7

	h5
	21,5
	21,5
	21,5
	27
	27

	h10
	6
	10
	10
	10
	10

	h31
	178
	187
	187
	197
	197

	d1
	19
	19
	19
	24
	24

	b31**
	
	45
	45
	45
	45

	d20
	IM2081, IM3081
	-
	165
	165
	165
	165

	
	IM2181, IM3681
	85
	100
	100
	115
	115

	
	
	115
	130
	130
	130
	130

	d22
	IM2081, IM3081
	-
	12
	12
	12
	12

	
	IM2181, IM3681
	М6
	М6
	М6
	М8
	М8

	
	
	М8
	М8
	М8
	М8
	М8

	d24
	IM2081, IM3081
	-
	200
	200
	200
	200

	
	IM2181, IM3681
	120
	120
	120
	140
	140

	
	
	140
	160
	160
	160
	160

	d25
	IM2081, IM3081
	-
	130
	130
	130
	130

	
	IM2181, IM3681
	70
	80
	80
	95
	95

	
	
	95
	110
	110
	110
	110



	№ изм.


	Номера листов
	Всего листов
	№ Документа

	Подпись
	Дата введения

	
	Измененных
	Замененных
	Новых
	аннулированных
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





� PAGE  \* LOWER �2�





НКСГ.520205.002 РЭ





 Разраб.





Игнатьев





 Провер.





Ракитский





 





.





 Н. Контр.





Игнатьев.





Утв.





Сущевич





Двигатели асинхронные серии g.


Руководство по эксплуатации.





Лит.





Листов





16





СООО «Завод НОДВИГ»





Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





2





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





3





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





4





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





5





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





6





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





7





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





8





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





9





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





10





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





11





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





12





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





13





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





14





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





15





НКСГ.520205.002 РЭ








Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





16





НКСГ.520205.002 РЭ











